## Zał 2
Zał. 2
Oferta i wymagania techniczne podstawowe
Moc ciągła P.R.P. [kW] - nie mniejsza niż. | Wykonanie silnika , klasa regulacji pracy silnika wg. PN 8528 | Prądnica -Sterowanie regulatorem prądnicy AVR | Cena netto zespołu , PLN : | Układ automatyki SZR: | Koszt podłączenia zespołu do sieci wewnętrznej Nn | Cena PLN netto , wersja kompletna bez opcji dodatkowego wyposażenia:
300 | G2 / G3 zaznaczyć oferowane | Układ regulacji AVR , sterowanie sygnałami 3 faz osobno |  | Zapewnia Inwestor
Definicje Mocy wg PN 8528:
LTP : moc awaryjna, maksymalna. Moc jaką może osiągnąć agregat prcując pod zmiennym obciążeniem nie więcej niż 500 h rocznie z uwzględnieniem nast. ograniczeń : a. 100% obciążenia przez 2 h rocznie ; b. 90 % obciążenia przez 200 h rocznie ; c. przeciążenie jest niedopuszczalne.
PRP : moc ciągła, podstawowa. Maksymalna dostępna Moc podczas jednego zmiennego cyklu która może być odbierana pomiędzy przerwami konserwacyjnymi przez nieograniczoną ilość godzin z uwzględniem ograniczeń : dopuszczalne przeciążenie 10% przez 1 h na każde 12 godz pracy ; w ciągu 24 godz pracy nie powinno się odbierać więcej niż 80 % PRP.

## Zał 1
Zał. 1
Wymogi dyrektyw i norm które oferujący do sprzedaży ma obowiązek spełnić wprowadzając na rynek produkty bedące przedmiotem zapytania. Oferowany produkt musi posiadać stosowne oznaczenia w widocznym miejscu.
Paliwowa | Dyrektywa 97 / 68 / WE + norma dla Paliwa ON PN - EN 590 : 2013
Info : Silnik spalinowy zespołu prądotwórczego zasilany paliwem "Olej Napędowy" o parametrach określonych tą wskazaną PN normą.
Maszynowa | Dyrektywa 2006 / 42 / WE + późniejsze zmiany :
A: Rozporz.Min. Gospod z 21.X.2008 w sprawie wymagań dla maszyn. ( Dz.U.nr 199 poz.1228)
B: Ustawa o systemie zgodności ( Dz.U.z 2014 poz. 1645 )
Info : zarówno silnik spalinowy jak i prądnica muszą posiadać przyznane oznaczenia zgodności CE , oznaczenia te powinny być umieszczone na produktach. Agregat awaryjny jako całość ma posiadać CE dla cłości jako produkt końcowy ( zespół ).
Prądowa | Dyrektywa niskonapięciowa 2006 / 95 / WE + Dyrektywa Parlamentu i Rady UE 2014 / 35 / UE.
Info : Dotyczy zgodności prod. elektrycznych niskonapięciowych wprowadzanych na rynek UE.
Hałasowa | Dyrektywa 2000 / 14 / WE + Rozporz. Min. Gospodarki z 21.12.2005 w zakresie wymagań dla urządzeń w zakresie emisji hałasu.
Info : określa warunki i normy hałasu dla urządzeń i silników wprowadzanych na rynek.
Środowiska | Info : Sprzedający załącza informacje o przyznanej homologacji / poziomie czystości spalin jako Stage nr ….....................
Regulacyjna | PN - ISO 8528 1,2,3,4,5. Zepoły prądotwórcze : oznaczenia, zastosowanie, klasyfikacja, wymagania eksploatacyjne, klasy wymagań napięcia i częstotliwości G1,G2,G3,G4.
Ogólna | Oferent realizujący zawartą Umowę dołącza certyfikat CE na całość urządzenia.
Integralną częscią składanej przez oferenta oferty jest oświadczenie że ten nowo wprowadzany na rynek produkt :
A: spełnia wymogi wszystkich w/w wymagalnych Norm, Dyrektyw, Rozporządzeń
B: Oferent podaje informacje o klasie, poziomie emisji spalin .
ad A/ Oferent poświadcza że spełnia w/w wymagania …....................................................
ad B / Oferent oświadcza że klasa spalin spełnia normę , standard …...................................

## Zał 3,4,5
Wymagania dla zespołu - ogólne : |  | Zał. 3
|  |  | TAK | NIE | OPCJE wyposażenia
1. Silnik spalinowy, tłokowy, z zapłonem samoczynnym i świece żarowe.
2. Silnik napędzany paliwem : Olej Napędowy , zgodnie z klasyfikacją PN EN 590
3. Czy producent silnika zezwala na stosowanie ON z dodatkami BIO
4. Silnik w wersji podgrzewania czynnika chłodzącego zimą - A/ w postaci grzałki z termostatem zasilanej z sieci / z akumulatora - zabudowanej w bloku silnika
4. Silnik w wersji podgrzewania czynnika chłodzącego zimą - B/ w postaci grzałki z termostatem zasilanej z sieci / z akumulatora - zainstalowanej w korpusie chłodnicy silnika
4. Silnik w wersji podgrzewania czynnika chłodzącego zimą - C/ w postaci grzałki z termostatem w bloku lub korpusie chłodnicy i dodatkową pompą cyrkulacyjną
5. Zespół prądotwórczy posiada zintegrowany sterownik - kontroler parametrów pracy :
a/ monitorujący : parametry pracy silnika, parametry pracy prądnicy, parametry sieci, licznik godzin pracy, poziom paliwa w zbiorniku, zapamiętujący ostatnie zdarzenia alarmowe (min.50 zdarzeń ) |  |  | w zestawie ? |  | Cena :
b/ sygnalizujący dźwiękowo i czerwonym światłem sygnalizatora zewnętrznego na dachu lub 2 stronach obudowy ( tzw.kogut) - stany alarmowe, stany przekroczeń, stan rezerwy paliwa. |  |  |  |  | Cena :
c / karta komunikacji przesyła komunikat sms na wskazane nr telefonów o stanie pracy , uruchomieniu, trybie, alarmach i przekroczeniach parametrów pracy. Kartę SIM dostarcza inwestor. |  |  |  |  | Cena :
6. Zespół posiada stałe doładowanie akumulatora z sieci.
7. Zespół w postaci zabudowanej z trwałymi elementami zawiesi do transportu, przewożenia.
8. Instrukcje , DTR urządzenia dla obsługi - w języku polskim.
10. Moc akustyczna : zgodnie do wymagań normy hałasu max. 95 dBA.
11. Obudowa zespołu, wlew paliwa, zamknięcia ( wejście, wietrznia, wyloty spalin i powierza ) zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób postronnych.
12. Kolor obudowy wg. skali RAL : jasny szary typu 9006 / popiel typu 7035 , bez dopłaty za kolor.
13. Przycisk wyłączenia awaryjnego zespołu w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu obudowy agregatu.
14. Agregat jako całość posiada certyfikat CE
Wyposażenie - podanie informacji o wyposażeniu : |  |  | TAK | NIE
13. Czy zespół posiada automat okresowego ruchu : Cykliczne, rutynowe, zaprogramowane uruchamianie krótkookresowe tzn.: start + praca luzem bez włączania generatora do sieci : min.1 raz w tygodniu 15 minut pracy bez obciążenia prądowego.
Wyposażenie dodatkowe, opcje za dopłatą : | [5 empty] | Info oferenta :
16. Opcja za dopłatą : miernik zużycia paliwa pozwalający na rozliczenie zużycia materiałów pędnych z dokładnością +/- 2%. |  |  |  |  | Cena:
17. Opcja za dopłatą : powiększony według wskazań klienta zbiornik paliwa dla zapewnienia pracy 12 godz przy 100 % obciążeniu ( o ile istniejący zbiornik tego nie zapewnia ). |  |  |  |  | Cena :
18. Opcja za dopłatą - podłączenie poprzez podłączenie na zaciskach SZR i osobny wyłącznik , osobnego przyłącza zewnętrznego dla zespołu agregatu zastępczego. |  |  |  |  | Cena :
Wymagania szczegółowe dla silnika spalinowego, napęd : |  | Zał. 4
|  |  | TAK | NIE
1. Silnik jest produktem nowym, seryjnym, wyprodukowanym w ostatnich 6 miesiącach.
2. Silnik jest posadowiony na metalowo-gumowych poduszkach elastycznych , antywibracyjnych.
3. Zbiornik paliwa podstawowy zabezpiecza pracę max. ciągłą na min. 8 godz pracy. Zbiornik paliwa zabezpieczony farbą antykorozyjną nie wchodzącą w reakcję z paliwem w zbiorniku. Zbiornik paliwa posiada możliwość spustu pozostałości po czyszczeniu zbiornika .
4. Układ paliwowy z możliwością podłączenia zasilania rezerwowego zbiornika z paliwem.
5. Układ smarowania - wymuszony, ciśnieniowy, z kontrolą ciśnienia i alarmem niskiego ciśnienia.
6. Media robocze ( paliwo, olej, smary, chłodziwo ) - produkty rekomendowane przez producenta urządzenia, produkty dostępne rynkowe, nie indywidualizowane lub na zamówienie specjalne.
7. Dla silnika klasy regulacji G2 : Dop.graniczna odchyłka napięcia +/- 2,5 % ; Czas odbudowania napięcia max. 6 sek. ; Dop.Graniczny spadek częstotliwości 5%; pasmo zmian częstotliwości max. 1,5 %.
8. Dla silnika klasy regulacji G3 : Dop.graniczna odchyłka napięcia +/- 1,0 % ; Czas odbudowania napięcia max. 4 sek. ; Dop.Graniczny spadek częstotliwości 3%; pasmo zmian częstotliwości max. 0,5 %.
9. Spust oleju z karteru silnika : korek spustowy lub pompka odsysająca na wyposażeniu stałym.
10. Warunki startu silnika , przy zachowaniu wskazań producenta : - 250C do + 400C .
11. Obudowa agregatu jako kontener oryginalna zabudowa producenta a nie jako przystosowany dla agregatu awaryjnego kontener morski.
12. Agregat - obudowa posiada oryginalne demontowalne uchwyty do celów transportowych.
Wymagania szczegółowe dla generatora :
|  |  | TAK | NIE
1. Typ prądnicy : synchroniczna, bezszczotkowa.
2. Wskazane wartości Mocy ciągłej PRP dla wartości cos ɸ = 0,8 , kVA / kW
3. Napięcie : 400 / 230 V.
4. Częstotliwość : 50 Hz
5. Sprawność : min. 85 %
6. Klasa izolacji : H
7. Stopień ochrony : IP 23
8. Ilość faz : 3 + N + PE
9. Układ regulacji napiecia AVR ze sterowaniem z 3 faz osobno .
10. Odszkształcenia harmoniczne THD : < 1,5 %.
11. Przyłączenie prądnicy do systemu sieci u oferenta - kabel Nn 4x240 mm2.
Zał. 5
Instalacja , podłączenie , : |  |  | Akceptacja oferenta :
1. Plan sytuacyjny całości jest zawarty w zał. 7
| a. Agregat montuje ( posadownienie i płyta ) - Inwestor , a podłącza , uruchamia oferent zespołu prądotwórczego |  | Tak | Nie
| b. Inwestor ze swojej strony przygotowuje połączenie od SZR do Zespołu awaryjnego według wskazań technicznych oferenta |  | Tak | Nie

## Zał 6 gwarancje
Warunki i zasady realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla zakupu zespołu prądotwórczego przez DANKO H.R. : |  | Zał. 6
A. Okres gwarancji: | * - niepotrzebne skreślić
Informacja Oferenta
Praca rezerwowa :
Okres gwarancji wynosi …............. miesięcy z limitem rocznym* …......................... / bez limitu rocznego* motogodzin pracy z zachowaniem wskazanych okresów przeglądów okresowych.
Praca ciągła :
Okres gwarancji ….............. miesięcy z limitem rocznym* …..................... / bez limitu rocznego* motogodzin pracy z zachowaniem wskazanych okresów przeglądów okresowych.
B. Zasady wykonania naprawy GWARANCYJNEJ .
1. Czas dojazdu serwisu oferenta do miejsca pracy agregatu od chwili zgłoszenia telefonicznego* / elektronicznego* : …........................... / …...................... .
2. Gotowość przyjazdu serwisu do naprawy awarii : A - tylko dni robocze w godzinach roboczych (podać godziny ) : ..................…............. B - tylko dni robocze , cała doba C- wszystkie dni i święta w godzinach roboczych ( podać godziny ) : .............................. D - wszystkie dni i święta cała doba .
3. Podać która z powyższych wersji jest wersja nieodpłatną a która wersją płatną.
4. Oferent zapewnia dyżurny kontakt telefoniczny WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZGŁOSZENIA AWARII . Dni pracy takiego serwisu telefonicznego : tylko dni powszednie * / wszystkie dni* //// Godziny pracy serwisu telefonicznego : robocze ( podać )* ….................. / cała doba *.
5. Oferent oferuje* / nie oferuje * DYŻURNY PEŁNY SERWIS TELEFONICZNY do celów zgłoszeń awarii , konsultacji i porad technicznych , pomocy technicznej przy naprawie zdalnej
6. Dni pracy takiego DYŻURNEGO PEŁNEGO SERWISU TELEFONICZNEGO : tylko dni powszednie * / wszystkie dni* //// Godziny pracy serwisu telefonicznego : robocze ( podać )* ….................. / cała doba *.
7. DYŻURNY PEŁNY SERWIS TELEFONICZNY w okresie gwarancji jest odpłatny* / nieodpłatny*
8. Oferent zapewnia skuteczną naprawę gwarancyjną wykonaną w czasie : ……………. Godzin / dni od chwili skutecznego elektronicznego / telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia.
9. Oferent zapewnia * / nie zapewnia * zastępczy agregat awaryjny ( na koszt sprzedającego ) jeśli nie będzie możliwe wywiązanie się z wykonania naprawy serwisowej gwarancyjnej - w deklarowanym czasie naprawy gwarancyjnej.
10. Oferent wyraża zgodę * / nie wyraża zgody * na warunek : Jeśli czas naprawy gwarancyjnej nie zostanie zachowany a zastępczy agregat awaryjny nie będzie dostarczony niezwłocznie wówczas Odbiorca ma prawo zlecić naprawę w innej, dowolnej firme a poniesione koszty zostaną przeniesione automaycznie jako zobowiązanie serwisu ( refaktura ).
C. Zasady wykonania NAPRAWY POGWARANCYJNEJ .
1. Czas dojazdu serwisu oferenta do miejsca pracy agregatu od chwili zgłoszenia telefonicznego* / elektronicznego* : …........................... / …...................... .
2. Gotowość przyjazdu serwisu do naprawy awarii : A - tylko dni robocze w godzinach roboczych (podać godziny ) : ..................…............. B - tylko dni robocze , cała doba C- wszystkie dni i święta w godzinach roboczych ( podać godziny ) : .............................. D - wszystkie dni i święta cała doba .
3. Podać która z powyższych wersji jest wersja nieodpłatną a która wersją płatną.
4. Oferent zapewnia dyżurny kontakt telefoniczny WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZGŁOSZENIA AWARII . Dni pracy takiego serwisu telefonicznego : tylko dni powszednie * / wszystkie dni* //// Godziny pracy serwisu telefonicznego : robocze ( podać )* ….................. / cała doba *.
5. Oferent oferuje* / nie oferuje * DYŻURNY PEŁNY SERWIS TELEFONICZNY do celów zgłoszeń awarii , konsultacji i porad technicznych , pomocy technicznej przy naprawie zdalnej
6. Dni pracy takiego DYŻURNEGO PEŁNEGO SERWISU TELEFONICZNEGO : tylko dni powszednie * / wszystkie dni* //// Godziny pracy serwisu telefonicznego : robocze ( podać )* ….................. / cała doba *.
7. DYŻURNY PEŁNY SERWIS TELEFONICZNY po okresie gwarancji jest odpłatny* / nieodpłatny*
8. Oferent zapewnia skuteczną naprawę gwarancyjną wykonaną w czasie : ……………. Godzin / dni od chwili skutecznego elektronicznego / telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia.
9. Oferent zapewnia * / nie zapewnia * zastępczy agregat awaryjny ( na koszt sprzedającego ) jeśli nie będzie możliwe wywiązanie się z wykonania naprawy serwisowej gwarancyjnej - w deklarowanym czasie naprawy .
10. Oferent wyraża zgodę * / nie wyraża zgody * na warunek : Jeśli czas naprawy gwarancyjnej nie zostanie zachowany a zastępczy agregat awaryjny nie będzie dostarczony niezwłocznie wówczas Odbiorca ma prawo zlecić naprawę w innej, dowolnej firme a poniesione koszty zostaną przeniesione automaycznie jako zobowiązanie serwisu ( refaktura ).